## 高压柜
配电设施运行情况表（高压柜）
序号 | 线路名称 | 配电柜编号 | 名称 | 状态 | 电压（KV） |  |  | 电流（A） |  |  | 柜体是否有异响及异味 | 柜面仪表指示灯是否正常 | A路直流屏电池电压（V） |  | 直流屏电池内阻（mΩ） | B路直流屏电池电压（V） |  | 直流屏电池内阻（mΩ） | 备注
[5 empty] | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3
范围值及说明 |  |  |  |  | 9～11 | [5 empty] | 观察项 | 观察项 | 12-14.5
1 | 流平线 | 高压进线一 | A路进线柜 | 已投运 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 42 | 40 | 40 | √ | √ | 1# | 13.49 | 8.2 | 1# | 13.77 | 8.3
|  | 3AH4 | T3高压柜 | 已投运 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 17 | 16 | 16 | √ | √ | 2# | 13.63 | 8.38 | 2# | 13.34 | 92
|  | 3AH5 | T5高压柜 | 已投运 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 6 | 5.2 | 6 | √ | √ | 3# | 13.3 | 13.8 | 3# | 13.56 | 8.34
|  | 3AH6 | T7高压柜 | 已投运 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 17 | 17 | 17 | √ | √ | 4# | 13.33 | 13.16 | 4# | 13.65 | 8.95
|  | 3AH7 | T9高压柜 | 已投运 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | 5# | 13.45 | 15.57 | 5# | 13.45 | 14.54
|  | 3AH8 | T11高压柜 | 未启用 | [8 empty] | 6# | 13.66 | 7.98 | 6# | 13.67 | 8.37
|  | 3AH9 | T13高压柜 | 未启用 | [8 empty] | 7# | 13.65 | 9.76 | 7# | 13.56 | 8.56
2 | 东平线 | 高压进线二 | B路进线柜 | 已投运 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 25 | 26 | 25 | √ | √ | 8# | 13.3 | 13.56 | 8# | 13.89 | 8.34
|  | 4AH4 | T4高压柜 | 已投运 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | √ | √ | 9# | 13.57 | 8.3 | 9# | 13.43 | 8.65
|  | 4AH5 | T6高压柜 | 已投运 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | √ | √
|  | 4AH6 | T8高压柜 | 已投运 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 15 | 16 | 16 | √ | √
|  | 4AH7 | T10高压柜 | 已投运 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | √ | √
|  | 4AH8 | T12高压柜 | 未启用
|  | 4AH9 | T14高压柜 | 未启用

## 低压柜
配电设施运行情况表（低压柜）
序号 | 位置 | 配电柜名称 | 环境温度（℃） | 柜体是否有异响及异味 | 开关状态是否正常 | 柜面仪表指示灯是否正常 | 接线端子温度是否正常 | 接地是否正常 | 配电柜门是否关闭 | 环境是否整洁 | 备注
范围值及说明 |  |  | 5～32 | 观察项 | 观察项 | 观察项 | 观察项 | 观察项 | 观察项 | 观察项
1 | T3变压器室 | 3AA1-3AA13 | 27.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 | T5变压器室 | 5AA1-5AA13 | 27.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 | T7变压器室 | 7AA1-7AA11 | 25.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
4 | T9变压器室 | 9AA1-9AA11 | 25.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
5 | T11变压器室 | 11AA1-11AA11
6 | T13变压器室 | 13AA1-13AA11
7 | T4变压器室 | 4AA1-4AA13 | 27 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
8 | T6变压器室 | 6AA1-6AA13 | 27.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
9 | T8变压器室 | 8AA1-8AA11 | 25.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
10 | T10变压器室 | 10AA1-10AA11 | 24.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
11 | T12变压器室 | 12AA1-12AA11
12 | T14变压器室 | 14AA1-14AA11

## 变压器
配电设施运行情况表（变压器）
序号 | 变压器名称 | 电压（V） |  |  | 电流（A） |  |  | 有功（KWH） | 负荷率 | 铁芯温度（℃） |  |  |  | 风机状态 | 柜体是否有异响及异味 | 备注
|  | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 |  |  | A | B | C | D
| 范围值及说明 | 342～418 |  |  | 0～2880 |  |  |  | 无 | 0～100 |  |  | 0～125 | 观察项 | 观察项
1 | T3变压器 | 399 | 400 | 399 | 468 | 430 | 474 | 5322255 |  | 59 | 65 | 58 | 96 | √ | √
2 | T5变压器 | 399 | 399 | 401 | 176 | 129 | 133 | 1910916 |  | 54 | 62 | 56 | 94 | √ | √
3 | T7变压器 | 402 | 402 | 402 | 444 | 445 | 443 | 3940261 |  | 57 | 64 | 58 | 96 | √ | √
4 | T9变压器 | 401 | 401 | 401 | 0 | 0 | 0 | 5994.4 |  | 51 | 62 | 53 | 94 | √ | √
5 | T11变压器
6 | T13变压器
7 | T4变压器 | 402 | 403 | 403 | 184 | 184 | 184 | 4036803 |  | 56 | 62 | 55 | 93 | √ | √
8 | T6变压器 | 405 | 406 | 406 | 64 | 60 | 67 | 715200 |  | 56 | 63 | 55 | 90 | √ | √
9 | T8变压器 | 403 | 405 | 404 | 413 | 409 | 417 | 3700027 |  | 62 | 65 | 58 | 97 | √ | √
10 | T10变压器 | 403 | 404 | 403 | 0 | 0 | 0 | 5581.2 |  | 55 | 62 | 55 | 91 | √ | √
11 | T12变压器
12 | T14变压器

## 柴发
配电设施运行情况表（柴油发电机组）
序号 | 柴发名称 | 冷却液水位是否正常 | 水温（℃） | 机油油位是否正常 | 供油管路及机组是否渗漏 | 蓄电池电压是否正常（V） |  |  |  | 电池内阻是否正常（mΩ） |  |  |  | 日用油箱油位 | 室外油罐油位 |  | 当前负载剩余柴油可用时长（h） | 剩余柴油满载可用时长（h） | 柴发控制柜状态是否正常 | 柴发测试时电压是否正常 | 柴发测试时电流是否正常 | 供油油泵控制柜是否正常 | 备注
[6 empty] | A1# | A2# | B1# | B2# | A1# | A2# | B1# | B2# |  | 油罐1 | 油罐2
范围值及说明 |  | ＞80% | 40～65 |  |  | 12～14.5 | [7 empty] | 70～95 | 29400～5300 |  | 超过12h |  | 热备 | 342～412 | 0～3608 | 观察项
1 | G1柴发 | √ | 47 | √ | √ | 13.77 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 2.72 | 2.77 | 2.72 | 2.71 | 82 | 10659 | 27334 | 77 | 38 | √ | √ | √ | √
2 | G2柴发 | √ | 47 | √ | √ | 13.76 | 13.76 | 13.77 | 13.75 | 2.69 | 2.66 | 2.69 | 2.67 | [5 empty] | √ | √ | √ | √
3 | G3柴发 | √ | 47 | √ | √ | 13.75 | 13.24 | 13.75 | 13.74 | 2.7 | 2.68 | 2.72 | 2.68 | [5 empty] | √ | √ | √ | √
4 | G4柴发 | √ | 47 | √ | √ | 13.85 | 13.83 | 13.84 | 13.84 | 2.72 | 2.71 | 2.7 | 2.69 | [5 empty] | √ | √ | √ | √
备注：柴发控制器油耗显示，1000KW每小时275升；1600KW每小时390升；2000KW每小时480升。 1、剩余柴油目前可用时长（h）计算公式=（Q5+R5）-1000/目前负载所需油量（小时），以当月最后一天实际负荷所需油量计算。 2、剩余柴油满载可用时长计算公式=（Q5+R5）-1000/960.按两台满载来算，包含G1（机房模块一）和G3（一期动力）。 3、S5及T5所计算值需有公式计算得出。